## Przedmiar
Przedmiar robót nr 2 – instalacje sanitarne
Dostosowanie budynku dawnej drukarni na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Senior +
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Kotłownia
1 | KNR 2-17 0301/05 | Pompa ciepła 15kW (moduł wewnętrzy z pompą obiegową i zaworem bezpieczeństwa + moduł zewnętrzny na fundamencie systemowym) | szt | 1
2 | KNR 0-35 0121/06 | Montaż przy pomocy połączeń wykonanych z rur i kształtek bezpośrednio na budowie zasobnika buforowego o pojemności do 120dm3 | kpl | 1
3 | KNR 0-35 0221/08 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 50dm3 | szt | 1
4 | KNR 0-35 0216/05 | Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1
5 | KNR 0-35 0217/03 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1
6 | KNR 0-35 0217/05 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 32mm | szt | 7
7 | KNR 0-35 0217/05 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1
8 | KNR 0-35 0215/11 | Montaż kurków spustowych ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 1
9 | KNR 0-35 0216/12 | Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1
10 | KNR 0-35 0216/07 | Montaż manometrów technicznych | szt | 1
11 | KNR 0-35 0216/06 | Montaż termometrów technicznych | szt | 2
12 | KNR 0-35 0215/09 | Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 1
13 | KNR 0-35 0208/02 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 13,0m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1 i 1/4" (32mm) | szt | 1
14 | KNR 0-31 0307/03 | Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 25mm | kpl | 1
15 | KNR 0-35 0201/07 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości ścianki 1,5mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym | m | 16
2. Instalacja wodociągowa
2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej w kotłowni
16 | KNR 0-31 0109/04 | Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 32mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 2
17 | KNR 0-35 0132/04 | Montaż urządzeń typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 1 i 1/4", zabezpiecząjących wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem | szt | 1
18 | KNR 0-31 0108/03 | Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 25mm do wody zimnej lub ciepłej | kpl | 1
19 | KNR 0-31 0109/02 | Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 2
20 | KNR 0-31 0109/02 | Montaż zaworów zwrotnych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 1
21 | KNR 0-35 0221/05 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 24dm3 | szt | 1
22 | KNR 0-35 0216/05 | Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1
23 | KNR 0-35 0103/06 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 12
24 | KNR 0-35 0217/04 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2
25 | KNR 0-35 0215/11 | Montaż kurków spustowych ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 1
26 | KNR 0-35 0121/04 | Montaż przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych kotła grzewczego z zasobnikiem wykonanych przez producenta zasobnikowych podgrzewaczy wody, stojących o pojemności do 300dm3, współpracujących z kotłami grzewczymi | kpl | 1
27 | KNR 0-35 0113/02 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej | szt | 1
28 | KNR 0-35 0113/03 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej albo ciepłej | szt | 1
29 | KNR 0-35 0113/02 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej | szt | 2
30 | KNR 0-35 0112/01 | Wykonanie podejścia o średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1/2" (15mm) do ciepłej wody użytkowej i montaż pomp cyrkulacyjnych o wydajności 1,3m3/h | szt | 1
31 | KNR 0-35 0215/09 | Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 1
2.2. Instalacja wodociągowa
32 | KNNR 4 0112/01.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna | m | 26.9
33 | KNNR 4 0112/01.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła | m | 62.7
34 | KNNR 4 0112/01.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna | m | 2.5
35 | KNNR 4 0112/01.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła | m | 6
36 | KNNR 4 0112/02.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna | m | 5.8
37 | KNNR 4 0112/02.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła | m | 12.5
38 | KNNR 4 0112/03.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna | m | 25.7
39 | KNNR 4 0112/03.2 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła | m | 8.5
40 | KNNR 4 0127/01.1 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1
41 | KNNR 4 0127/04 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 150.6
42 | KNNR 4 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 150.6
43 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm | m | 60.9
44 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm | m | 68.7
45 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm | m | 21
46 | KNNR 4 0116/01.3 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. | szt | 13
47 | KNNR 4 0116/06.3 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych | szt | 3
48 | KNNR 4 0130/01.1 | Zawory kątowe do podłączen urządzeń o średnicy nominalnej 15mm | szt | 23
3. Kanalizacja sanitarna
49 | KNNR 4 0203/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 13.3
50 | KNNR 4 0203/04 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 11.5
51 | KNR 4-01 0102/02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III | m3 | 8.93
52 | KNNR 1 0608/01.2 | Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z przygotowaniem kruszywa | m3 | 14.88
53 | KNR 4-01 0105/02 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | m3 | 8.93
54 | KNNR 4 0208/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14.5
55 | KNNR 4 0208/02 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 38.5
56 | KNNR 4 0208/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 22
57 | KNNR 4 0218/01 | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 1
58 | KNNR 4 0213/04 | Rura wywiewna z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym | szt | 4
59 | KNNR 4 0213/05 | Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 2
60 | KNNR 4 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 13
61 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | szt | 3
62 | KNNR 1 0307/06 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości do 6,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 6.26
63 | KNNR 1 0318/06 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 6,0m gruntem kategorii III-IV leżącym obok | m3 | 6.26
64 | KNR 2-18 0501/02 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka | m2 | 5.22
65 | KNR 2-18 0501/02 dopłata 2x | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka | m2 | 5.22
66 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk | m | 8.7
67 | KNR 2-18 0804/01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm | m | 8.7
68 | KNR 2-19 0219/01 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 8.7
69 | Kalkulacja indywidualna | Wpięcie do istniejącej studzienki | kpl | 1
4. Biały montaż
70 | KNNR 4 0137/02 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 5
71 | KNNR 4 0137/02 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm dla niepełnosprawnych | szt | 1
72 | KNNR 4 0137/09 | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem ręcznym | szt | 2
73 | KNNR 4 0230/02.2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym | kpl | 4
74 | KNNR 4 0230/02.2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych | kpl | 1
75 | KNR 2-15u2 0102/05 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej w ściance lekkiej | kpl | 3
76 | KNR 2-15u2 0104/01 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym | kpl | 2
77 | KNR 2-15u2 0104/01 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla niepełnosprawnych | kpl | 1
78 | KNR 2-15u2 0105/01 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych | szt | 3
79 | KNNR 4 0137/02 | Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4
80 | KNNR 4 0229/05.2 | Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 4
81 | KNNR 4 0218/03 | Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego podwójnego o średnicy 50mm | szt | 4
82 | KNR 0-35 0124/01 | Montaż kabin natryskowych do kąpieli, przyściennych półokrągłych 3/4 koła ze szkła hartowanego | kpl | 2
5. Ogrzewanie
83 | KNR-K 2-15r16 0102/07.1 | Rurociągi z rur PERT, PEXc, PEXC-Al-PEHD na ciśnienie PN12,5 o średnicy 32,0x3,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie | m | 31.5
84 | KNR 0-31 0218/03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 31.5
85 | KNR 0-31 0211/09 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP9 | szt | 1
86 | KNR 0-31 0211/09 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP7 | szt | 1
87 | KNR 0-31 0211/08 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP6 | szt | 1
88 | KNR 0-31 0211/08 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP5 | szt | 1
89 | KNR 0-31 0306/08 | Montaż rozdzielaczy HP09/16 9-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1
90 | KNR 0-31 0306/06 | Montaż rozdzielaczy HP07/16 7-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1
91 | KNR 0-31 0306/05 | Montaż rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1
92 | KNR 0-31 0306/04 | Montaż rozdzielaczy HP05/16 5-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1
93 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik ogrzewania podłogowego | kpl | 4
94 | KNR 0-35 0215/09 | Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 4
95 | KNR 0-35 0217/04 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 25mm | szt | 8
96 | KNR 0-35 0215/11 | Montaż kurków spustowych ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 8
97 | KNR 0-31 0301/01 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 100mm | m2 | 11.4
98 | KNR 0-31 0301/02 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm | m2 | 179.7
99 | KNR 0-31 0301/03 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 200mm | m2 | 44.2
100 | KNR 0-31 0308/02 | Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm | m2 | 235.3
101 | KNR 0-31 0308/06 | Regulacja ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm | m2 | 235.3
6. Wentylacja
102 | KNR 2-17 0322/01 | Centrala wentylacyjna o wydajności AHU-1 | szt | 1
103 | KNR 2-17 0201/01 | Wentylatory łazienkowe sterowany oświetleniem 50m3/h | szt | 2
104 | KNR 2-17 0201/01 | Wentylatory łazienkowe sterowany oświetleniem 70m3/h | szt | 1
105 | KNR 2-17 0114/01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 3.93
106 | KNR 2-17 0114/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 125mm | m2 | 2.16
107 | KNR 2-17 0114/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 160mm | m2 | 6.03
108 | KNR 2-17 0114/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 7.22
109 | KNR 2-17 0114/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy 250mm | m2 | 4.71
110 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową | m2 | 24.05
111 | KNR 2-17 0147/01.1 | Czerpnie ścienne, kołowe, typ B o średnicy 250mm | szt | 1
112 | KNR 2-17 0144/01.2 | Wyrzutnie dachowe kołowe, typ C o średnicy 200mm | szt | 3
113 | KNR 2-17 0150/02 | Podstawy dachowe w układach bezkanałowych stalowe, kołowe, typ B/I o średnicy wylotów 200mm | szt | 3
114 | KNR 2-17 0138/01.1 | Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm | szt | 9
115 | KNR 2-17 0141/05 | Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A 600x900 | szt | 1
116 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej | kpl | 1
7. Roboty przygotowawcze
117 | KNR 4-01 0212/01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 2.23
118 | KNR 4-01 0208/02 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm | szt | 6
119 | KNR 4-01 0333/16 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej | szt | 20
120 | KNR 4-01 0340/04 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 24.5